Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение

« Средняя общеобразовательная школа» с.Койгородок

Акт – разрешение 
на проведение занятий в кабинете химии

26 августа 2015г.                                                                                           с.Койгородок

Мы , ниже подписавшиеся, комиссия, назначенная приказом директора  МБОУ «СОШ» с.Койгородок №      150  -од   от  26 августа  2015г., в составе:

председатель :                 Кислицына Л.А.,  заместитель директора (УВР - основная школа),

члены комиссии:             Тебенькова Э.Н., заместитель .директора (УВР- старшая школа),

Чугаева Н.М., заместитель директора (АХР) ,

Кононенко  И.Г. , заместитель  директора (ВР),

Марфюк  Н.  В.,  заместитель директора (начальная школа),

Данилов И.А. , преподаватель  ОБЖ,

Костина Л.А, председатель профсоюзного комитета ,

Костина Т.Ю., фельдшер школы (по согласованию),

Филимонов А. В., ответственный за электрохозяйство  ОУ

и

Л.А. Кислицына ,  заведующий  кабинетом  химии

составили  настоящий акт в том, что:

1.Количество мест для учащихся по норме – 30, фактически 36.

2.Площадь кабинета по норме  66 - 70 кв.м, фактически  54,3 кв.м.

3.Площадь лаборантской по норме  32 кв.м, фактически   27,4 кв.м.

4.Лаборатория находится в смежном помещении с одним выходом в класс.

5.Освещение:

- естественное – 4 окна;

- искусственное – люминесцентные лампы  14 шт.;

- освещенность на столах по норме 300 лк, фактически - 338.

Помещение кабинета и лаборантской, их освещение, а также оснащение мебелью, оборудованием и приспособлениями соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10.

6.Столы  двухместные: длина по норме 130см, фактически  120 см.

7.Кабинет обеспечен электрическим распределительным щитом с распределительным трансформатором типа КЭФ.

8.Электричество к  ученическим столам  не подведено. Ученические столы не снабжены электророзетками с напряжением 42В.

9.Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств  проверено и соответствует.

Наименование проверяющей организации  - электротехническая лаборатория « Вектор».

10.Кабинет обеспечен вытяжным  шкафом  для проведения лабораторных работ.

11.Площадь открывающихся фрамуг (форточек) составляет  1,92 кв.м, что более 1/50 площади пола.

12.Обеспеченность проветривания помещения через открывающиеся окна.

13.Общая  приточно – вытяжная вентиляция имеется, в классе не работает, в лаборантской  работает и проверена. Протокол №2 от «30 »  августа 2010г.

14.Пол линолеумный, трещины не имеются.

15.Проекционная  аппаратура, имеется . Оснащение кабинета химии учебным и компьютерным оборудованием соответствует «Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений», утвержденному Департаментом государственной политики в образовании Минобрнауки России 01.04.2005 № 03-417.

16.Ртутьсодержащие приборы не имеются.

17.Стеклянная посуда для лабораторных работ имеется  в достаточном количестве.

18.Аптечка имеется и  укомплектована. Перечень необходимых в кабинете медикаментов имеется. 19.Учитель химии  Кислицына Людмила Алексеевна и  лаборант Ушакова Вера Александровна, прошли обучение по охране труда в  2013 г, т.е менее  3 лет назад.

20.Работающий в кабинете учитель химии, Кислицына Людмила Алексеевна, прошла курсовую подготовку в 2012 г.

21. Учитель химии  Кислицына Людмила Алексеевна и  лаборант Ушакова Вера Александровна прошли обязательный периодический медицинский осмотр.

22.Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности имеется .

23.Необходимым набором первичных средств пожаротушения (огнетушитель, противопожарное полотно, песок, совок), средствами индивидуальной защиты (халат хлопчатобумажный,  защитные очки) кабинет химии укомплектован  .

На основании осмотра кабинета химии и ознакомления с соответствующей документацией комиссия 
считает, что  кабинет  химии  для проведения занятий, лабораторных опытов и практических работ в 2015-2016 учебном году пригоден.

Председатель:

«26» августа 2015г ________________________  Л.А. Кислицына

Члены комиссии:

«26» августа 2015г ________________________Н.М. Чугаева

«26» августа 2015г ________________________ И.Г.  Кононенко

«26» августа 2015г _______________________  Э.Н. Тебенькова

«26» августа 2015г _______________________  Н.В.  Марфюк

«26» августа 2015г ________________________ И.А. Данилов

«26» августа 2015г _______________________   Л.А. Костина

«26» августа 2015г _______________________   Т.Ю. Костина

«26» августа 2015г _______________________  А.В. Филимонов

С актом комиссии ознакомлена и согласна

«26» августа 2015г _____________________Л.А. Кислицына